1、增加了正负相序自动检测功能，和自动或手动调整输出触发相序的功能。(自动检测功能在压板第二页中激活，并需要要配合光纤板V19.71版本的程序)

2、主流程梳理为顺序步骤控制，界面增加步骤号，优化原来输出需要的delay逻辑

3、调整B相电流为矢量算法，并调整过压欠压不平衡过流等保护定值和延时可以设定

4、优化流程后，修正了原复位时可能出现的跳回故障状态的问题

5、优化电流切换逻辑，增加防抖逻辑

6、修正了触摸屏pt和光纤比对压板切除后，退出界面又重新置位的情况。

7、修正了起动过频保护时间设置为0，退出界面又重新设置为默认5分钟的情况。

2020-2-11

8,增加了突跳功能，在触摸屏上修改突跳电压和突跳时间，并在压板处设置为on，程序步骤在起动时会自动跳到步骤8，突跳起动。后再转到步骤3，按正常步骤执行

2020-02-18

- 增加了自定义输出继电器的功能，在触摸屏高级设定中增加自定义界面 K5-K8

2020-02-24

- 在软起参数界面增加了轻重载切换界面，用户用切换按钮装载参数，电流上升时间在脚本自动下载，其他修改的参数自动装载，需要手动下载。

2020/4/20

- 为对标双电子过载曲线，采用特殊算法，定义为大力Start-Run过载曲线分为起动过载曲线和运行过载曲线，一共分为Class5 class10  class15  class20  class25  class30 六条曲线，在起动时执行class30  运行时 执行class10

2020/5/15

- 为适应用户要求，对保护功能调整，对ad采样做出调整，每周期采样点数从166 点调整到50点，10ms计算一次有效值，所有保护增加压板投退，增加运行中投入的保护功能。提高了ad采样的频率，使系统短路可以在一个周波之内响应。

- 继续在AD中修改采样优化运算速度，除法使用函数

- 优化1ms循环，解决因为频繁进中断造成循环丢脉冲的情况，softstart和softstop调整到10ms循环

- 将相序自动判断的条件，从非起动模式改成只在起动延时判断，避免切换后无反馈信号造成的显示不正确

- 恒流模式，以K1的步长上升到93%的最大电流，以K2步长上升到98%最大电流。

- 默认压板改为512，相序自动检测默认投入

- 一体化控制板X6有复位功能，在人机界面上投入压板激活

- 由于AD采样调整，50Hz 60Hz频率需要在人机界面上调整压板，60Hz对应压板on

- 人机界面增加高级参数，高级保护压板显示，可以投退保护功能，高级参数仅供内部调试人员操作

- 增加输入相序保护故障，在CN中断中，在等待或起动时实时判断相序，正序时，相序phase为0，负序时phase为1，如果投入相序自动检测，则实时调整压板，在起动延时时检查phase标志和 自动调整的FWD_Red，如果相同则ok，不相同报输入相序保护

- 增加功能压板零序电流显示，压板为off时，显示LT，压板为on时，显示零序电流

23、在停机状态时也可以看到电流，方便调试

在界面上增加起动接触器压板，压板投入时，在起动时，输出接触器合闸，在起动完毕后输出起动接触器分闸，在故障时输出起动接触器分闸，在起动过程中停机不做处理。

2020-10-12

24 ，将Umin后面系数1024改为512，数据为1666.66ms

在高级软起参数中增加Ugmin参数，表示触发角延时最小值，这个值越小，输出电压越大，输出最小值为1.25ms（45度）

25、修正起动过程中软停功能，使起动过程中的软停也具备导通角逆运算功能

| 执行步骤 | 步骤名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 等待步骤 | 表示设备有未满足准备起动的条件 |
| 1 | 备妥步骤 | 表示设备已准备好起动 |
| 2 | 起动前延时 | 表示设备在做起动前的准备工作 |
| 3 | 起动步骤 | 表示设备正在起动过程中 |
| 4 | 运行步骤 | 表示设备已经起动完成切换至全压状态 |
| 5 | 停机步骤 | 表示设备正在执行停机步骤 |
| 6 | -- |  |
| 7 | 故障锁存步骤 | 表示设备处于故障锁存状态，需要复位进入等待备妥步骤 |
| 8 | -- |  |
| 9 | -- |  |
| 10 | 软停步骤 | 表示设备正进入软停步骤 |
| 11 | 起动完毕切换后的软停初始化参数步骤 | 表示设备在做软停前的准备工作 |
| 12 | 起动完毕切换后软停过程执行步骤 | 表示设备正在软停过程中 |
| 13 | 正常停机步骤 |  |
| 17 | 起动过程中的软停初始化参数步骤 | 表示设备在做软停前的准备工作 |
| 18 | 起动过程中的软停过程执行步骤 | 表示设备正在软停过程中 |

26. 2020-11-03

Ia Ic采样原始值<12且>-12时，强制清0，避免零漂引起的电流不平衡。

解决直起时，拍急停，备妥不能消失，拍第二下急停，备妥才消失的问题。

解决自动识别相序时，在停机电机空转过程中，相序识别偶尔会跳动的问题。

202011124

由于现场出现轻载电机，起动较快，观察触发角未减小时，电压未升高太多，电流即下降，此时如果只判断电流的话，容易造成很大冲击，故在起动电流下降到最大电流一半时，开始升压（升压按此时的触发角延时和ugmin之差除以64在0.64s要求升压到最大值），如果电流增大则停止升压，且判断功率因数角变化，如果功率因数角变化超过计算步长，则步长按补偿的功率因素角延时计算。

<<4

400  1000

升压步长后改为4*0.64s内升上去，功率因数角变化为0.4ms*采样差值*0.1

<<2

40 1000

20201223

1、发现采样因为零漂问题，修正的将瞬时值<12 就强制写为0的操作，可能造成小电流负载电流显示飘动，所以不能这样操作，要将计算出来的有效值写为0才对，未验证

2、现场梁剑反馈在停机过程中 如果发生故障，会导致 output-run-off无法复位的问题，在故障复位里面增加runoff=0的语句

20201223

调试发现电流下降最后阶段，导通角仍然下降比较慢，发现是步长越到后面越小导致的，分步骤stepvol计算解决

20210105

车间左伟发现，1 在斜坡模式下不上低压电，在test模式下，设置15s。实际35s切换，查是程序问题，softstart改为10ms循环，2s延时变成20s延时

2，双接触器在故障时，离起动命令太近发生故障，合闸命令没有复位造成接触器弹跳

停机时要复位合闸命令，置位分闸命令

210130  对运行反馈检测逻辑进行更改，在运行过程中一直检测运行反馈，断开后延时5s就报警，

另外输出运行指示改为系统运行状态显示（原为旁路反馈状态是运行状态）

210224

对采样缓存区进行修改，缓存区由原来50点改为100点， ad有效值计算点数由25点改为50点，增加采样的稳定性

210319

对485通讯不能修改站号的问题进行修改

210827

增加功率因数计算环节

210827

增加功率因数判断防接错线环节

210909

增加触发角延时限制环节，当触发角小于功率因数角时，触发角=功率因数角

增加功率因数切换环节，在系统参数中设置切换功率因数，（投入高级压板中的功率因数压板时，）当电机起动到电流下降环节时，判断功率因数大于切换功率因数才切换。

210920

增加数据记录环节，记录起动过程中的Imax pfmax pfmin  time等数据